净水设备技术标准

1.	规范要求：

1.1.	所有净水产品在使用市政自来水为原水的情况下，出水水质必须满足以下国家标准：

卫生部《生活饮用水卫生规范》

国标《CJ94-2005饮用净水水质标准》

《给水排水设计手册》第二版

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

《国家生活饮用水水质标准》GB5749-2006

《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》（2001）

《中华人民共和国卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

1.2.	所有投标产品必须已获得中华人民共和国卫生部所颁发的涉水产品批件，且在有效期内。如在采购协议有效期内预计会超出批件有效期的，应及时办理保持有效。

1.3 自我声明为绿色建材但尚未取得相关认证的产品,至少满足下列标准一星要求：

《绿色建材评价净水设备》T/CECS 10068-2019

1.4.	除以上标准外，直饮水设备出水水质还应达到附表1要求：

2.	安装附件及其它要求：

2.1.	户式水质处理器的安装由产品供应商负责。

2.2.	产品供应商应协助室内设计师完成水系统设计方案。

2.3.	户式中央净水机、户式软水机安装在指定的设备阳台，装修总包负责配置房间内各级进/出水管、地漏、电源插座；产品供应商负责将进/出水管与净水机、软水机进行连接及安装旁通阀门，并将排水管接至地漏，安装完成后旁通阀应处于开启状态，即设备处于不通水状态。

2.4.	直饮水设备一般安装在水槽下部橱柜内，装修总包负责将水源接至橱柜内，安装好水槽龙头及直饮水龙头；产品供应商负责将进/出水管与直饮机、直饮水龙头进行连接安装。

2.5.	连接管道：全屋净水设备之间的连接管道、管件及阀门均采用食品级不锈钢材质。

2.6.	安装要求：每个净水单元连接部分需设置进水阀、旁通阀、活接，并按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及（CJJ 110-2006）要求施工，要求连接精密，固定稳妥；

2.7.	所提供净水产品须通过以下认证：中华人民共和国卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和检测报告、工厂通过ISO9001认证，并能提供相应认证资料；

2.8.	全屋净水设备主要涉水部件为进口部件，须提交相应产品批次报关文件；

2.9.	厂家在华南区具有自己的技术服务中心和配件中心；

2.10.	该品牌之净水设备整机在近两年内不得有监督检测机构出具的检验不合格通报和国内公开媒体中有由国家权威机关认可的负面报导。

3.	中央净水机

3.1.	功能需求：去除悬浮颗粒、去除氧化剂（余氯）、去除重金属、去除硫化氢、阻止结垢、去除挥发性有机化合物、抑制微生物繁殖等。

3.2.	外形尺寸：≤400*400*1650；

3.3.	许用流量： >=1.5吨/小时（水批流量）；

3.4.	许用压力：0.14~0.68Mpa；

3.5.	水质要求：出水水质符合卫生部规范《一般水质处理器》要求；

3.6.	进出水管连接：进出水管管径不小于3/4英寸内丝，按规范及设计要求执行；

3.7.	原水温度：5℃~38℃ ；

3.8.	电源要求：市电单相交流供电220V/50Hz，耗电：<10W（工作时）；

3.9.	断电记忆功能：达到8小时或以上；

3.10.	控制系统：微电脑控制系统，液晶显示；

3.11.	清洗控制及方式：根据用水流量控制是否需要清洗，智能冲洗；

4.	中央软水机技术参数

4.1.	功能需求：对硬水进行软化处理，降低水中的钙镁等硬度离子，避免水垢等产生；

4.2.	外形尺寸：≤500*500*1650；

4.3.	许用流量：>=1.5吨/小时（水批流量）；

4.4.	许用压力：0.15~0.4Mpa，原水温度：5℃~38℃；

4.5.	水质要求：出水水质符合卫生部规范《一般水质处理器》要求；

4.6.	进出水管连接：进出水管管径不小于3/4英寸内丝，按规范及设计要求执行；

4.7.	电源要求：市电单相交流供电220V/50Hz，耗电：<10W(软化时)；

4.8.	断电记忆功能：要达到8小时或以上；

4.9.	控制系统：微电脑控制系统，液晶显示

4.10.	清洗控制及方式：采用时间流量型再生模式，设定自来水的硬度值后，软水机能自动计算剩余软化能力和客户日用水量职能控制再生。

4.11.	随机自带软水检测条。

5.	直饮水机技术参数：

5.1.	功能需求：去除水中的重金属、余氯、有机污染物、除草剂、微生物、异色、异味等

5.2.	许用流量：≥1.5L/MIN，额定总净水量：≥3m3

5.3.	许用压力：0.15~0.4Mpa

5.4.	原水温度：5℃~38℃；

5.5.	直饮水过滤精度小于等于0.2微米；

5.6.	滤芯更换：产品自身或厂家应有滤芯更换提醒的相应服务，且更换方便、快捷

6.	其他要求：

6.1.	设备进场时必须按甲方的要求办理进场手续。

6.3.	按甲方、监理要求的时间到现场进行货物验收，供应商每拖延一天则付甲方违约金2000.00元。

6.3.	交付配合：产品交付时，供应商应逐户进行产品调试，保证用户能正常使用，并提供日常操作使用说明书。

6.4.	产品保修：所有水质处理器整机免费保修期为2年，自项目正式交付之日起后计算，滤芯不在此列。对于一般故障，应在接到通知后24小时内上门，12小时内解决故障；对于紧急重大故障，应在接到通知后2小时内上门，并在2小时内解决。对于无法在规定时间内解决故障的，应提供备用机器。

6.5.	产品保养：保修期内，供应商应自交付之日起每6个月进行一次上门回访，进行设备的日常保养，并对滤芯、滤料进行检查，如需更换的，按照与万科约定的售后服务收费标准进行。

6.6.	水样检测：保修期内，所有采用直饮水设备的项目，必须抽取直饮水水样并送至深圳市市级或区县级疾控中心进行检测，相关要求如下表：

| 检测指标 | 取样频率 | 取样数量 |
| --- | --- | --- |
| 浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、CODMn | 每6个月一次 | 1个点/100户，总共不低于1个，不超过5个。 |
| 《CJ94-2005》饮用净水水质标准中约定的水质常规指标及限值 | 每12个月一次 | 1个点/100户，总共不低于1个，不超过5个。 |

对于抽检不合格的情况，供应商应分析原因并提出整改报告，如因为产品质量原因造成的，因免费更换设备。

6.7.	超出保修期后的项目，供应商应对其产品提供终身售后服务，并及时提供滤料、滤芯的更换服务。

附表2.1：

| 项目 |  | GB5749-2006 | CJ94-2005 | 万科标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 15度 | 5度 | 5度 |
|  | 浑浊度 | 1 NTU | 0.5 NTU | 0.5 NTU |
|  | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 一般化学指标 | pH | 6.5-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 |
|  | 总硬度(以Caco3计) | 450 mg/L | 300 mg/L | 300 mg/L |
|  | 铁 | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L） |
|  | 锰 | 0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L |
|  | 铜 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |
|  | 锌 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |
|  | 铝 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |
|  | 挥发性酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 250 mg/L | 100 mg/L | 100 mg/L |
|  | 氯化物 | 250 mg/L | 100 mg/L | 100 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 500 mg/L | 500 mg/L |
|  | 耗氧量(CODmn，以O2计) | 3 mg/L | 2 mg/L | 2 mg/L |
|  | 氟化物 | 1 mg/L | 1 mg/L | 1 mg/L |
|  | 氰化物 | 0.05 mg/L | - | 0.05 mg/L |
|  | 硝酸盐氮(以N计) | 10 mg/L | 10 mg/L | 10 mg/L |
|  | 砷 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
|  | 硒 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
|  | 汞 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L |
|  | 镉 | 0.005 mg/L | 0.003 mg/L | 0.003 mg/L |
|  | 铬(六价) | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L |
|  | 铅 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
|  | 银(采用载银活性炭时侧定) | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L |
|  | 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L |
|  | 四氯化碳 | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L |
|  | 亚氯酸盐(采用CIO2消毒时测定) | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L |
|  | 氯酸盐(采用CIO2消毒时测定) | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L |
|  | 溴酸盐(采用CIO2消毒时测定) | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
|  | 甲醛(采用03消毒时测定) | 0.9 mg/L | 0.9 mg/L | 0.9 mg/L |
| 细菌学指标 | 细菌总数 | 100 cfu/mL | 50 cfu/mL | 50 cfu/mL |
|  | 总大肠菌群 | 每100 mL水样中不得检出 | 每100 mL水样中不得检出 | 每100 mL水样中不得检出 |
|  | 粪大肠菌群 | 每100 ml水样中不得检出 | 每100 ml水样中不得检出 | 每100 ml水样中不得检出 |
|  | 余氯 | 0.05 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L |
|  | 臭氧(采用03消毒时侧定) | 0.02 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L |
|  | 二氧化氯(采用CIO2消毒时测定) | 0.02 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L(管网末梢水)* | 0.01 mg/L |